ООО "РАДИОАВТОМАТИКА"

##### ШКАФ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

ШАУ НО-02-GSM

##### Паспорт

ВГЛА.468314.191 ПС

г.Брянск, 2011 г.

##### СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

2.	НАЗНАЧЕНИЕ	3

3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4

4.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	6

5.	ВНЕШНИЙ ИНТЕРФЕЙС	7

6.	УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ	9

7.	ПОРЯДОК РАБОТЫ	10

8.	УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	11

9.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11

10.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	11

11.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	12

12.	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	12

13.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	13

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, правилами эксплуатации и техническим обслуживанием шкафа автоматизированного управления наружным освещением ШАУ НО-02-GSM (далее по тексту – ШАУ НО).

Кроме настоящего паспорта, при эксплуатации и техническом обслуживании ШАУ НО необходимо руководствоваться требованиями следующих документов:

- Альбом схем ШАУ НО;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ)»;

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)».

# НАЗНАЧЕНИЕ

ШАУ НО предназначен для приёма, распределения и учёта электрической энергии, а также защиты линий (при перегрузках, короткого замыкания, перекос фаз, обрыв фаз и др.) в осветительных сетях и служит для автоматического (по календарному плану) и ручного управления двумя линиями наружного освещения. Также ШАУ НО обеспечивает обработку команд управления освещением и корректировки календаря из диспетчерского пункта (с ПК) или мобильного телефона (до 7 номеров).

В зависимости от набора выполняемых функций возможны варианты исполнения ШАУ НО.

Базовый вариант ШАУ НО включает:

- коммутационные аппараты;

- элементы защиты от перегрузки;

- элементы индикации;

- счетчик  электроэнергии для учета затраченной электроэнергии;

- элементы ручного и автоматического управления;

- элементы резервного питания;

- розетку для подключения ремонтного оборудования;

- средства для дистанционного управления (приема/передачи данных, сигналов управления).

ШАУ НО производит фиксацию аварии при сохранении аварийного состояния входных сигналов в течение заданного времени. История аварий сохраняется в памяти и может быть просмотрена в ЦДП, а также с помощью внешнего пульта ЖК-индикации (поставляется в количестве 1шт. на отгружаемую партию).

ШАУ НО производит трансляцию в диспетчерский пункт основных сигналов, определяющих текущее состояние линий освещения посредством SMS сообщений.

Оборудование ЦДП представляет собой персональный компьютер с установленной программой «Система дистанционного управления объектами» (СДО)  (входит в комплект поставки) и GSM модем с антенной, БП и кабелем подключения.

ШАУ НО выполняет функции управления освещением по календарному плану в полностью автоматическом режиме, при этом передача информации на ЦДП производится только при возникновении аварийных ситуаций. Но, при необходимости поправок оператор ЦДП имеет возможность в любой момент внести их, а также опросить состояние ШАУ.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

# Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Напряжение питания | напряжение 220 (+22, минус 33)В, частотой (55±2)Гц. |
| Резервное питание | аккумуляторная батарея |
| Мощность потребления, не более | 30 ВА. |
| Управление выходами | общее количество – 2, из них: вход состояния (вкл/выкл); вход разрешения автоматического управления; выход управления. |
| Вход контроля датчика пожара | тип «сухой контакт» на размыкание. |
| Вход контроля датчика охраны | тип «сухой контакт» на размыкание. |
| Контроль состояния питания | входы наличия внешней сети, авария при замыкании (встроенное реле контроля фаз); вход «авария блока питания», авария при размыкании; вход «разряд АКБ», авария при размыкании. входы наличия сети на линии нагрузки |
| Индикация | светодиодные-индикаторы. внешний пульт ЖК-дисплея; |
| Связь | по GSM каналу с ЦДП и/или моб.телефонами |
| Масса | 20кг, не более |
| Габаритные размеры | 500х650х270 мм |
| Степень защиты | IP 54 |

# Условия эксплуатации

ШАУ НО должен эксплуатироваться в сухом помещении (категория размещения 3.1 по ГОСТ15150-90), в следующих климатических условиях:

- температура окружающей среды от -20 до +50 °С;

- относительная влажность воздуха до 90% при температуре +25 °С;

- воздействие влаги: прямое попадание воды и снега не допускается;

- воздействие паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.п.) – не допускается.

ШАУ НО допускают длительный непрерывный режим эксплуатации (время нахождения во включенном состоянии не ограничено).

Ток, коммутируемый  ШАУ НО по цепям пускателей не более 200А при

коммутируемом переменном напряжении 380В.

# Конструктивные характеристики

ШАУ НО выполнен в виде законченного изделия, имеющего «настенный» вариант размещения. Степень защиты корпуса – не ниже IP54.

Подключение внешних цепей производится с помощью клеммных

соединений.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки соответствует таблице 2

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ШАУ НО-02-GSM ВГЛА.468314.191 | 1 |  |
|  | Оборудование ЦДП: GSM модем; антенна; блок питания модема; установочный CD диск ПО «Системы диспетчеризации объектов» | 1 | по согласованию с заказчиком |
|  | Внешний пульт ЖК-дисплея ВГЛА.468122.004 | 1 | один на комплект поставки |
|  | Руководство по эксплуатации, альбом схем | 1 | один на комплект поставки |
|  | Паспорт ВГЛА.468314.191 ПС | 1 |  |

# ВНЕШНИЙ ИНТЕРФЕЙС

# Лицевая панель ШАУ НО

Объекты управления и индикации расположены на лицевой панели ШАУ НО. Внешний вид лицевой панели ШАУ НО представлен на рисунке Рисунок 1.

Назначение интерфейсных объектов следующее:

- индикаторы состояния нагрузок отображают текущее состояние нагрузок «включена» или «выключена»;

- переключатели режима работы нагрузок предназначены для переключения режима управления нагрузками в ручной или автоматический режим. Автоматический режим является основным, ручной предназначен только для проверки управления нагрузками при пуско-монтажных работах;

- индикатор состояния GSM связи отображает состояние связи: если индикатор горит постоянно, связь установлена, GSM модем находится в режиме ожидания; если индикатор мигает – модем производит передачу сообщения, если индикатор погашен в течение более чем 30 секунд - связи нет;

- индикаторы аварий по питанию отображают зафиксированные в данный момент аварии: «АВАРИЯ 380В»  - авария внешней сети питания, «АВАРИЯ БП» - авария внутреннего источника питания шкафа, «РАЗРЯД АКБ» - разряд аккумулятора;

- индикатор «ПОЖАР» загорается при фиксировании сигнала с датчика пожара;

- индикатор «ОХРАНА» отображает текущее состояние охраны, описание алгоритма охраны приведено далее по тексту

# УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

# Монтаж ШАУ НО производить в соответствии со схемой подключения, и с обязательным соблюдением следующих требований.

# ШАУ НО следует закрепить на вертикальной стене в сухом помещении.

# Заземлить ШАУ НО на контур заземления.

# Подключить внешние силовые цепи. Монтаж вводных и выходных цепей следует выполнить проводом, с сечением не ниже 16мм².

# Подключение датчиков пожара и охраны следует выполнить проводом ТРП2х0,4 либо ПВС 2х0.75.

# Подключить аккумуляторное питание (подсоединить клемму «+») в шкафу ШАУ НО.

# Переключатель режима управления перевести в положение «АВТ».

# Подключить вместо светодиодной индикации внешний модуль ЖК-дисплея.

# Включить питание ШАУ НО и проверить функционирование оборудования следующим образом.

- Переключая ключ режима работы (РУЧН / АВТ),

проконтролировать индикацию переключателя режима управления на внешнем пульте ЖК-дисплея.

- При ручном режиме проверить вкл./выкл. нагрузки с пульта ЖК дисплея

- При автоматическом режиме проверить вкл./выкл. нагрузки с пульта ЖК дисплея.

- Проверить настройки часов, настройки широты, долготы и часового пояса для данной местности.

- Проверить адекватность аварийных датчиков.

# Отсоединить внешний пульт ЖК-индикации и подсоединить светодиодную индикацию.

# Произвести настройку канала связи следующим образом:

- Приобрести SIM карту для модема.

ВНИМАНИЕ!!!

Для правильной работы системы должна быть подключена услуга оператора GSM «Определитель номера».

- Временно вставить SIM в любой мобильный телефон.

- В первую ячейку справочника SIM карты шкафа управления записать телефонный номер модема ЦДП, для чего набрать на клавиатуре телефона 1# и ввести номер телефона в международном формате, например: +79036543210;

- Во вторую ячейку SIM карты (2#) ввести номер проверки баланса оператора связи приобретенной SIM карты:

- Beeline #102#;

- MTS #100#;

- Megafon *100#.

Данные о балансе программа находит после текстовой маски, которая находится непосредственно перед цифрами баланса. Например, при проверке баланса у Beeline выводится следующая строка, где маска выделена подчеркиванием: “Vash balans 5.43 rub. Kolichestvo besplatnyh … и т.д.”. Программа содержит следующие маски: “chete”, “lans”, “TOK”, “sostavili”. Если при проверке баланса у вашего оператора маска отличается, то её можно добавить и ввести в справочник на SIM карту (во 2-ю ячейку) как имя к номеру проверки баланса, только 5 английских букв (символов) не больше, не меньше.

Например, для Beelene: Номер: “#102#”, Имя: “alans”, Память: “SIM”, Запись ном.: “2”. Для МТС: Номер: “#100#”, Имя: “ance:”

Если номер не записывать, то система не будет проверять баланс.

Включить питание ШАУ КНС, по истечении времени инициализации модема и регистрации SIM в сети (около 3минут) канал связи должен активизироваться, (символ  #  в режиме индикации СОСТОЯНИЕ ).

После настройки связи необходимо настроить ПО ЦДП (внести номер SIM карты контроллера ШАУ). Инструкции по настройке ПО ЦДП приведены в справочном руководстве ПО ЦДП.

# ПОРЯДОК РАБОТЫ

# Включить питание ШАУ НО.

# Переключатель режима управления перевести в положение «АВТ».

# УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!!!

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ ШАУ НО ЯВЛЯЮТСЯ ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ, ПОЭТОМУ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПУЛЬТА ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ

Корпус ШАУ НО должен быть заземлен!!!

Запрещается прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Работы по техническому обслуживанию ШАУ НО должны проводиться только после снятия питающего напряжения и отключения батарейного питания.

Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III (ПТБ, приложение Б4).

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание один раз в месяц

Произвести наружный осмотр для выявления внешних дефектов оборудования и подводимых электрических цепей.

Обслуживание один раз в шесть месяцев

Очистить ШАУ НО от пыли, протереть контакты салфеткой, смоченной в спирте. Проверить затяжку клеммных соединений, крепление и целостность заземления.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование упакованных ШАУ НО должно осуществляться в крытых транспортных средствах автомобильным или железнодорожным видами транспорта.

Упакованные изделия должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие ШАУ НО требованиям настоящего документа при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес. с момента отгрузки заказчику.

# СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе ШАУ НО в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки отказавшего пульта  предприятию-изготовителю или вызова его представителя.

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ - ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

г.Брянск, ул. Майской стачки, д.6,

ООО "РАДИОАВТОМАТИКА"

т/ф (4832)-51-34-20, (4832)-36-04-07

mailto:radioavt@bk.ru

http://www.radioavt.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ШАУ НО-02GSM  ВГЛА.468314.191 заводской номер ______ соответствует требованиям действующей технической документации, и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: "____"______________201__г.

Регулировку произвел:__________________

\ подпись \

Приемку произвел:______________________

\ подпись \

М.П.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств изделия.

# Text boxes

Индикаторы аварий по питанию:

Индикатор аварий по пожару

Индикаторы состояния и кнопки  управления нагрузками в ручном режиме

Переключатели режима управления нагрузками

Индикатор наличия питания шкафа

Индикатор состояния GSM связи

Рисунок 1– Внешний вид лицевой панели ШАУ НО-2 GSM

Индикатор состояния  охраны